## Slide 1
第三章 微滤/超滤

## Slide 2
微滤概念
微滤是以微孔膜为过滤介质，以压力为驱动力，利用多孔膜的选择透过性实现直径在0.1µm和10µm之间的颗粒物、大分子及细菌等溶质与溶剂分离的过程。多为对称结构、可双向透过使用。
微滤是世界上开发应用最早和应用范围较广的膜技术。

## Slide 9
主要是筛分机理，此外还有吸附和静电
膜表面层截留和膜内部截留

## Slide 13
五 微滤过程的数学描述
由于孔堵塞、吸附、浓差极化或凝胶层形成等原因，膜的通量随之下降。若能增强被截留组分向溶液本体的反响扩散，必将提高膜的通量。
提高反向传递：一是扩散效应，由于膜上的截留组分浓度升高；其次是流体动力学效应，由于膜上流动流体的速度梯度造成的剪应力。
由于影响过滤过程因素的复杂性和物料体系的多样性，因此，要想准确描述微滤过程的通量变化规律性有一定难度。

## Slide 14
基于膜表面吸附量或沉积量的通量模型
理想情况，孔均匀，没有膜污染，浓差极化可以忽略

## Slide 16
也可将总阻力分为膜阻力、外部污染阻力、内部污染阻力等，虽然可以提高模型的准确性，但同时存在阻力确定困难、模型复杂等缺点。

## Slide 21
“高温相溶低温分相”

## Slide 30
超滤

## Slide 34
膜截留方式：膜表面机械截留（筛分），孔中滞留而被除去（阻塞）和膜表面及微孔内的吸附。

## Slide 36
浓差极化模型

## Slide 37
渗透压模型

## Slide 39
最终造成膜通量和分离特性发生不可逆变化的现象
膜污染是指微粒、大分子、盐、微生物等在膜表面或膜孔内吸附沉积，造成膜孔变小或堵塞

## Slide 44
超滤膜的清洗方式
（1）物理清洗法：利用机械、水力、热能、电流、超声波以及紫外线等清除膜表面污垢。优点：环境友好、对清洗物没有腐蚀破坏；缺点：不够彻底。
（2）化学清洗法：酸溶液清洗（盐酸、柠檬酸、草酸等）对无机杂质去除效果好，碱溶液清洗（NaOH）有效去除杂质及油脂，氧化剂清洗（H2O2、NaClO）可以去除污垢，杀灭细菌。优点：流动性好、渗透力强、清洗均匀；缺点：腐蚀破坏、环境污染。

## Slide 45
绝大多数超滤膜由相转化法制得，制备后膜空隙被凝固液充盈，呈湿态。
保存液的常用配方：水：甘油：甲醛=79.5:20:0.5；或水：甘油：亚硫酸氢钠=79:20:1。甲醛或甲硫酸氢钠是防止微生物在膜表面繁殖及侵蚀膜，甘油的作用是降低保存液的冰点，防止因结冰损伤膜。

## Slide 47
溶胀致孔法：
制膜工艺：以嵌段共聚物为材料，适宜的热力学条件下发生微相分离，形成高度均一的纳米分相结构。先涂覆成膜，在极性溶剂中浸泡处理，嵌段共聚物的极性分散性会溶胀，溶剂蒸发后，分散相空穴形成孔道结构。
超滤膜的制膜方法
相转化法
静电纺丝法
溶胀致孔法
复合法
静电纺丝法：
一种新型的制膜方法，采用的膜材料包括聚丙烯腈、聚乙烯醇等。制膜工艺：聚合物溶解后装入喷丝器中，在高压电场作用下，聚合物溶液克服自身表面张力和粘弹性力形成射流，随溶剂挥发成膜。

## Slide 48
超滤膜的结构表征
孔结构形态
孔径及孔径分布
润湿性
荷电性

## Slide 49
润湿性
聚合物固体的亲水性与其表面能大小有关，高能表面容易被水润湿。利用固体表面能可以直接表示亲水性能，表面能可以直接表示亲水性能，但测定一般比较困难。
杨氏方程：接触角大小与相关界面表面能有直接关系，通过接触角的测定对表面的亲疏水性进行表征。
聚合物的化学结构直接决定其表面能的高低，极性化合物的可润湿性优于非极性化合物
在分子链中引入其他杂原子可以明显提高聚合物润湿性能，各种杂原子增进固体可润湿能力如下：F<H<Cl<Br<I<O<N

## Slide 50
荷电性
由于膜材料自身功能基团的解离或者某些特性吸附（如对溶液中正负离子的吸附、聚电解质的吸附及离子型表面活性剂的吸附等），当膜与水溶液接触时膜表面容易带正电荷或负电荷。
Stern双电层模型：第一层为stern层（紧密层）；第二层是扩散层，从stern面延伸到溶液主体，stern面与液相主体的电势差为stern电位。Stern电位与特性吸附离子及膜表面固定电荷的性质与数量有关，能真实反应膜表面的荷电性能，但难以测定
紧密层与扩散层间有一个滑动面，当带电膜表面与电解质溶液相对移动时，其剪切面与溶液主体之间有一个电位差，成为zeta电位。尽管并不等于膜表面的真正电位，间接描述膜的荷电性能。